УДК 621.314.1 : 621.314.54

ПОССЕ А. В.

Применение метода разностных уравнений для расчета переходных процессов в преобразователях

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с.3 – 28, 7 рис., 11 библ. назв.

Приводится изложение метода разностных уравнений для расчета переходных процессов в преобразовательных установках большой мощности. Рассматриваются задачи с различным изменением угла зажигания вентилей в переходном процессе: = const,  = const,  = f (id). Обсуждаются условия применения и возможности метода разностных уравнений.

УДК 621.319.44

КРАЙЧИК Ю. С.

О минимальной мощности конденсаторных батарей в настроенных емкостно-индуктивных фильтрах

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 28 – 34, 4 рис., 4 библ. назв.

Известные соотношения, минимизирующие установленную мощность конденсаторных батарей в настроенных емкостно-индуктивных фильтрах, обобщены для случаев, когда в целях обеспечения требуемой надежности батарей приходится устанавливать в них избыточное число конденсаторов.

УДК. 621.3.051.024

КАНДАУРОВ Л. Н., ШЛАЙФШТЕЙН В. А.

О форсировочной способности передачи постоянного тока, работающей в энергосистеме соизмеримой мощности

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с.35 – 51, 10 рис., 2 библ. назв.

В статье на примере двухцепной передачи постоянного тока показана зависимость форсировочной способности ППТ от мощности концевых энергосистем и способа компенсации реактивной мощности преобразователей. Выяснено влияние на форсировочную способность режима работы одной из полуцепей ППТ с неравным числом преобразовательных блоков по концам.

УДК 621.317.3

ЗАБАШТА Л. И., ЗАХАРОВ В. С.

Устройство для регистрации тока произвольной формы в проводниках, находящихся под высоким напряжением

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 51 – 57, 6 рис., 3 библ. назв.

В статье описано устройство для регистрации тока, позволяющее осциллографировать токи в широком диапазоне частот без электрической связи между измерительной и измеряемой цепью. В устройстве использован бесконтактный датчик тока, приводится схема его включения, вольтамперная характеристика и образцы осциллограмм, полученных на лабораторной импульсной установке и при зажигании высоковольного ртутного вентиля.

УДК 621,314.632.4 – 5

ДОЛГИХ В. А., ЛАВРОВ Н.И., САЛЬМАН М. А.

Испытание полупроводниковых вентилей на перегрузочную способность по току в открытом состоянии

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 57 – 66, 3 рис., 9 библ. назв.

Разработана методика оценки перегрузочной способности по току силовых полупроводниковых вентилей, имитирующая возможные аварийные режимы в реальных преобразовательных устройствах. Экспериментальная установка создана на базе токового контура испытательного эквивалентного стенда. Определены величины разрушающего тока для нескольких типов силовых полупроводниковых вентилей.

УДК 621.317.311 + 621.317.32.027.3

ЗАХАРОВ А. А., СКОСЫРЕВ И. С., ЗУБКОВ В. П.

Устройства для измерения тока и напряжения на физической модели передачи постоянного тока

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972,с. 66 – 75, 4 рис., 3 библ. назв.

В статье рассматриваются полупроводниковые устройства, аналогичные трансформаторам постоянного тока и напряжения, а также возможность замены существующих трансформаторов постоянного тока и трансформаторов постоянного напряжения, установленных на модули передачи постоянного тока, этими устройствами с целью устранения источников помех, которые проявляются в виде напряжения второй гармоники и оказывают вредное воздействие на аппаратуру регулирования модели.

В статье показано, что устройства, выполненные на базе полупроводниковых инверторов для измерения постоянного тока и устройства, выполненные на базе транзисторного стабилизатора напряжения с опорным напряжением, пропорциональным напряжению на линии, не являются источниками помех и полностью пригодны для использования их на модели в качестве датчиков постоянного тока и напряжения.

УДК 621.3.051.024

ШЛАЙФШТЕЙН В. А.

К вопросу компенсации активных потерь в модели преобразователя

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 75 – 82, 8 .рис., 2 библ. назв.

В статье анализируются возможности .компенсации паразитных активных потерь в физических моделях преобразователей путем введения источника постоянной э. д. с. в цепь выпрямленного тока. Даются рекомендации по выбору схемных параметров модельного трансформатора в функции от принятой степени компенсации.

УДК 621.3.019.3

АЛЕКСЕЕВА Н. Д., КАДОМСКИЙ Д. Е.

# Анализ надежности системы электропередачи по пропускной способности

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 82 – 98, 5 рис., 8 библ. назв.

Рассмотрена методика анализа надежности системы электропередачи по ее пропускной способности (стационарная задача). Указывается способ составления расчетной схемы. Для определения результирующей пропускной способности системы введена стандартизация операций для параллельного и последовательного соединения элементов со случайными пропускными способностями, задаваемыми функциями распределения. Приводится общий универсальный алгоритм расчета, позволяющий реализовать его в виде программы для ЭЦВМ. Сложность и структура схемы, пропускная способность которой исследуется с помощью разработанного алгоритма, алгоритмом не ограничиваются.

Предлагаемая методика дает возможность оценок надежности разрабатываемых электропередач в критериях, известных в энергетике, а именно: по среднему числу часов использования электропередачи на определенном уровне, по среднему недоотпуску электроэнергии и т. п.

Методика может быть использована для анализа вероятностных характеристик пропускной способности любой сложной системы, приводящейся к транспортной сети (сеть, потоки в которой подчиняются только первому закону Кирхгофа).

УДК 621.314.21

ПИНЦОВ А. М.

## Схема замещения регулируемого автотрансформатора с расщепленной обмоткой

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 98 – 106, 4 рис., 2 библ. назв.

Рассмотрен метод получения напряжений короткого замыкания и схем замещения агрегатов, состоящих из нескольких многообмоточных трансформаторов. Получены параметры и приближенная схема замещения блока из автотрансформатора с третичной обмоткой, расщепленной на две части, к одной из которых присоединена первичная обмотка вольтодобавочного трансформатора, а изменение напряжения обеих высоковольтных обмоток производится от его регулировочной обмотки. Дан пример расчета.

УДК. 621.3.001.3 + 62I.314.2 + 621.316.35

ПИНЦОВ А. М.

К расчету индуктивности систем из параллельных шин прямоугольного сечения и индуктивности рассеяния сложных обмоток трансформаторов

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с.107 – 118, 10 рис., 12 библ. назв.

В статье предложены несложные, приближенные формулы для расчета индуктивности систем из параллельных шин прямоугольного поперечного сечения со взаимно перпендикулярными сторонами.

Из структуры известных формул следует, что для получения хорошей точности окончательного результата вычисления отдельных членов формул необходимо выполнять с очень высокой точностью. Структура предлагаемых формул лишена указанного недостатка.

Эти же формулы пригодны для расчета индуктивности рассеяния трансформаторов.

УДК 621.314.652

ГОЛОЩЕКИН И. Г.

Оценка вентильной прочности дуатронов по результатам ускоренных испытаний

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 119 – 127, 2 рис., 13 библ. назв.

Произведена оценка вентильной прочности ртутного вентиля-дуатрона по результатам ускоренных испытаний в эквивалентной схеме в зависимости от фактора коммутационного воздействия при ограниченном количестве отказов.

Испытание вентиля рассматривается как совокупность дискретных опытов, на основании которых способами математической статистики определяются доверительные границы получаемых результатов. Экстраполяция этих границ к реальным условиям эксплуатации позволяет определить ожидаемую частоту появления обратных зажиганий.

Приводится сопоставление расчетных и наблюдающихся на практике значений частоты обратных зажиганий для промышленных образцов дуатрона ЭВ 250/2,5, подтверждающее достаточную достоверность принятой методики оценки вентильной прочности.

УДК 621.314. 8

АНДРОНОВ В. А., НАБУТОВСКИЙ И.Б., ШЛАЙФШТЕЙН В. А., ЭЙДЕЛЬ В. Я.

### Выбор закона регулирования и параметров регулятора тока передачи постоянного тока

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 127 – 133, 2 рис., 6 библ. назв.

В статье рассматриваются требования, предъявляемые к регулятору тока, и на их основе выбирается наиболее рациональный закон регулирования. Приводятся осциллограммы переходных процессов, снятые на аналоговой модели и характеризующие работу регулятора с выбранными параметрами.

УДК 621.311

СИНЬЧУГОВ Ф. И.

Оценка ожидаемых величин мощности короткого замыкания в электрических сетях при перспективном проектировании энергетических систем

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с.133 – 148, 10 рис., 1 библ. назв.

Рассмотрены принципы рационального проектирования электрических сетей на дальнюю перспективу с учетом ограничения мощностей короткого замыкания. С этой целью предлагается, в частности, преимущественное присоединение энергоблоков крупных электростанций к сетям высшего напряжения и ограничение мощности электростанций, имеющих общие сборные шины, и мощности трансформаторов понизительных подстанций, работающих на общие сборные шины.

УДК 621.315.624

КРЫЖАНОВСКИЙ В. В., МАЙЗЕЛЬ Е. С., ТИХОДЕЕВ Н. Н.

Оценка электрических характеристик линий электропередачи в трубах со сжатым газом

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 149 – 168, 9 рис., 30 библ. назв.

В статье оценены достижимые в будущем номинальные напряжения, натуральные мощности и другие электрические характеристики линий электропередачи в трубах со сжатым газом.

УДК 621.314.222.6 : 621.315.619

ЛЕВИТ А. Г.

Рабочая напряженность бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 168 – 176, 6 рис., 5 библ. назв.

Рассматриваются области возникновения частичных разрядов (ч. р.1 в главной изоляции между обмотками, характер зависимости напряженности начала ч. р. от расстояния между обмотками. Показано существенное влияние технологии намотки на напряженность начала ч. р. и предложена методика расчета этой напряженности с учетом размеров изоляции и технологии ее изготовления. Расчеты сопоставлены с результатами экспериментов на моделях изоляции.

УДК. 621.315.6

МАНН А. К., ЦЕПАКИНА Л. П.

Развитие поверхностного разряда во вводах с бумажно-масляной изоляцией

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 176 – 183, 4 рис., 4 библ. назв.

Статья содержит экспериментальный материал о развитии продольных поверхностных разрядов во вводах конденсаторного типа с бумажно-масляной изоляцией.

Полученные результаты позволили установить, что на электрическую прочность ввода существенное влияние оказывает расположение его внутри бака основного аппарата. Уменьшение расстояний от фарфоровой покрышки ввода до заземленных частей бака вызывает значительное повышение напряженности поля в нижней части ввода как в радиальном направлении, так и по поверхности фарфоровой покрышки. В результате этого образуются продольные поверхностные разряды, вызывающие повреждение изоляции вводов.

УДК 621.315.6

КРАСТИНА А. Д., МАНН А. К., ЦЕПАКИНА Л. П.

Измерение распределения напряжения по высоковольтным изолирующим конструкциям (вводы, покрышки аппаратов, изоляторы) оптико-электронным методом

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 183 – 188, 2 рис., 2 библ. назв.

Статья содержит экспериментальный материал по измерению распределения напряжения вдоль высоковольтных изоляционных конструкций с помощью оптико-электронного метода. Применение указанного метода рекомендовано для измерения распределения напряжения на макетах и моделях высоковольтных аппаратов в лабораторных условиях.

УДК 621.316.933

БРОНФМАН А. И., ГОЛУБЕВА В. П., КВАШНИНОВ В. А.

Пропускная способность искровых промежутков с вращающейся дугой при длительном

протекании тока

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 188 – 198, 8 рис., 4 библ. назв.

Рассматриваются вопросы, связанные с исследованием искровых промежутков с вращающейся дугой, применяющихся в разрядниках переменного тока.

Приведена схема испытаний и методика исследований, определена пропускная способность единичных искровых промежутков при времени протекания тока порядка 0,8 – 0,1 – 1 сек и числе воздействий от 5 до 100, их восстанавливающаяся прочность.

Даны рекомендации по конструкции искровых промежутков.

УДК. 621.316.933

БРОНФМАН А. И.

Статистическая методика упрощенного расчета надежности грозозащиты подстанций 750 – 1200 кВ

Труды НИИПТ, сб. 18, с. 198 – 209, 5 рис., 9 библ. назв.

Разработана статистическая методика упрощенного расчета надежности грозозащиты подстанций сверхвысокого напряжения, учитывающая функцию распределения амплитуд первоначальных грозовых волн напряжения в. месте удара молнии, затухание волн при их пробеге на линии и статический закон распределения точек удара молнии вдоль линии. Показано, что усиление тросовой защиты линии является эффективным средством снижения уровня грозовых перенапряжений на подстанциях 750 – 1200 кВ. Дана оценка импульсных токов, протекающих в вентильных разрядниках.

УДК. 621.315.624 : 621.015.52 : 620.191.23

КРАСТИН Г. Э., МЕРХАЛЕВ С. Д., ЯКОВЛЕВА Т. В.

Влияние проводимости атмосферной влаги на разрядные характеристики загрязненной изоляции

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 210 – 214, 5 рис., 6 библ. назв.

Исследовано влияние проводимости атмосферной влаги на разрядные характеристики загрязненной изоляции.

Результаты показали, что это влияние настолько существенно, что его необходимо учитывать при выборе изоляции открытых распределительных устройств и линий электропередачи.

УДК 621.315.624

ГАЙДАШ Б. И., СКОЙБЕДО А. И.

Исследование механической прочности остатков подвесных изоляторов из закаленного стекла

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 214 – 217, 1 рис.,1 библ. назв.

В статье кратко изложены цели, методика и результаты исследования влияния длительности воздействия нагрузки до времени 105 мин на механическую прочность остатков изоляторов из закаленного стекла ПС11, ПС16Б и ПС22А.. Анализ результатов показал, что снижения прочности от времени действия нагрузки не наблюдается. Приведена оценка конструкций изоляторов и отмечена возможность повышения в дальнейшем требований к механической прочности остатков изоляторов.

УДК 621.319.7.015.532

КАЙДАНОВ Ф. Г.

Электростатическое поле разрядных промежутков кольцо – кольцо и 		кольцо – плоскость

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 217 – 228, 6 рис., 8 библ. назв.

Расчет емкости и поверхностной плотности заряда двух соосных тороидов. промежутка кольцо – кольцо выполняется путем численного решения на ЭЦВМ интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода. Искомая -функция представляется в виде ряда Фурье. При условии постоянства потенциала на поверхности тороида решение интегрального уравнения приводится к решению системы алгебраических уравнений, из которой определяются неизвестные коэффициенты ряда Фурье. Электростатическое поле в пространстве окружающем тороиды, определяется путем интегрирования потенциала, создаваемого в произвольной точке элементарными зарядами, распределенными на поверхности тороидов с найденной плотностью .

При помощи полученных выражений составлена программа на языке АЛГОЛ, которая была реализована на ЭЦВМ М-220 с транслятором СИГНАЛ.

Результаты расчетов емкости, потенциала и напряженности электростатического поля представлены на рисунках для широкого диапазона размеров тороидов.

УДК 621.3.015.532

КИСЛОВА Н. С.

К расчету начальной напряженности местной короны на проводах

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 229 – 241, 7 рис., 15 библ. назв.

Рассчитано распределение электростатического поля вблизи гладкого провода с выступами, имитирующими источники местной короны. Из условия стационарности самостоятельного разряда определена начальная напряженность местной короны E0. Результаты расчетов сопоставлены с экспериментальными значениями E0, полученными на проводе с искусственными источниками короны.

УДК 621.314.1

АНДРЕЮК В. А., ДИЖУР Д. П.

Метод численного интегрирования систем линейных дифференциальных уравнений

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 242 – 246, 5 библ. назв.

Излагается метод численного интегрирования систем линейных дифференциальных уравнений, использующий вычислительную схему метода Эйлера и преобразование матрицы коэффициентов и возмущающих сил, элементы которых являются определенными функциями шага численного интегрирования.

УДК 621.313.322–81.016.35

КОСОВА И. А., КОЩЕЕВ Л. А.

Устойчивость электропередачи от АЭС при различных системах регулирования возбуждения генераторов

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 246 – 252, 6 рис., 4 библ. назв.

В статье приводятся результаты исследования устойчивости электропередачи 500 кВ длиной 80 – 660 км от АЭС с генераторными блоками по 500 мВт.

Показано, что применение регулирования возбуждения сильного действия на мощных турбогенераторах АЭС вместо пропорционального позволяет без использования дополнительных мероприятий существенно повысить уровень устойчивости электропередачи.

УДК 621.313.32

АНДРЕЮК В. А.

Вывод уравнений синхронной машины из уравнений Лагранжа - Масквелла

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 253 – 262, 7 библ. назв.

Содержится вывод дифференциальных уравнений синхронной машины, исходя из общих уравнений движения электромеханической системы Лангранжа – Масквелла, представленных в первой форме записи.

УДК 621.313.32

ГОРДОН И. А.

Влияние насыщения магнитной цепи явнополюсной синхронной машины на параметры, соответствующие малым отклонениям режима

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 262 – 267, 2 рис., 6 библ. назв.

Рассмотрена задача определения параметров, соответствующих малым отклонениям режима, на основе детального учета насыщения магнитной цепи; приведены результаты расчетов.

УДК 621.313.32

ГОФМАН Г. Б.

О влиянии взаимоиндуктивности роторных контуров на переходные процессы синхронной машины при несимметричных коротких замыканиях

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 268 – 271, 2 рис., 4 библ. назв.

В статье рассматривается вопрос о влиянии взаимоиндуктивности роторных контуров на переходные процессы синхронной машины при несимметричных коротких замыканиях. Указывается, в каких случаях при решении уравнений машины возможно вместо неизвестного сопротивления взаимоиндукции роторных обмоток использовать сопротивление реакции якоря и в каких случаях это допущение неправомерно.

УДК 621.317.3 : 621.3.027.3

ЕГОРНОВА Д. Е., ЗУБКОВ В. П., ВЕРБИЦКИЙ В. Д.

Энергетический расчет канала связи оптико-электронных высоковольтных измерительных устройств

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 272 – 276, 3 рис., 5 библ. назв.

В статье рассмотрена методика энергетического расчета оптического канала связи, используемого в оптико-электронных трансформаторах для передачи информации из зоны высокого потенциала на землю и в устройствах светового управления для передачи управляющих импульсов на потенциал.

Показано, что для обоснованного выбора источника излучения и фотоприемника энергетический расчет необходимо производить с учетом спектральных характеристик этих элементов. Приведен пример расчета для случая использования в качестве источника излучения – светодиода, а в качестве приемника – фотодиода. Приведены данные эксперимента.

УДК 621.З.011

клямкин с. с.

В электрической теории скрученных проводов

Труды НИИПТ, сб. 18, 1972, с. 276 – 282, 2 рис., 11 библ. назв.

В статье произведен физический анализ электромагнитного поля в теле скрученных проводов при частотах звукового диапазона. Выявлен ряд особых геометрических свойств картины поля в проводе, обусловленных влиянием стальных проволок. Определены допущения, открывающие путь к составлению методов расчета электрического сопротивления скрученных проводов. Теоретические результаты проверены экспериментально.

УДК 621.315.624

СКОЙБЕДО А. И.

#### О правилах приемки подвесных изоляторов, регламентированных стандартами

Труды НИИПТ, сб. 8, 1972 г., с. 282 – 286, 1 рис., 2 библ. назв.

В статье кратко изложены правила приемки подвесных изоляторов, принятые в действующих ГОСТ. Проведен анализ нормативов правил приемки и показана недостаточная эффективность контроля, благодаря чему среди выпускаемых серийно изоляторов возможно появление образцов с характеристиками, неудовлетворяющими предъявляемые нормированным требованиям стандарта.