РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 621.314.632

Многофазные компенсированные преобразователи на базе запираемых тиристоров. Поссе А.В.– Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с. 6 – 23

Рассмотрены режимы работы и характеристики многофазных компенсированных преобразователей (КП) на базе запираемых тиристоров, выполненных по известным мостовым схемам с добавлением шунтовых конденсаторов на стороне вентильной обмотки трансформатора. Приведены аналитические выражения для расчета напряжения и тока КП и их гармонического состава. Определены зависимости активной и реактивной мощности от угла регулирования . Получено уравнение внешней характеристики КП. Показано, насколько улучшается качество выходного переменного тока КП при увеличении фазности преобразователя. Проанализирован процесс включения тиристора при работе КП в третьем и четвертом квадрантах (180°; 360° ). Ил.5, библ. назв.4.

УДК 621.382.233.026

Экспериментальное исследование характеристик силовых запираемых тиристоров  для  создания  высоковольтных  вентилей. Балыбердин Л.Л., Гуревич М.К., Шершнев Ю.А. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с.24 – 34

Исследованы партии тиристоров типа Т3142-80(63), Т3132-50(40) и Т3123-200. Установлены количественные значения оптимальной крутизны импульса запирающего тока, обеспечивающие минимальный разброс по времени запирания при стабильном коэффициенте запирания и выводимом заряде. Определены требования к импульсу включения при различной крутизне анодного тока и уточнены соотношения между запираемым током и коэффициентом запирания. Исследованы условия работы силовых запираемых тиристоров в области малых анодных токов и исследовано влияние тока управления на импульсное падение напряжения на тиристорах во включенном состоянии. Обсуждены также условия работы тиристоров в транзисторном режиме. Ил.7, библ. назв.4.

УДК 621.382.233.026:62.52

Оптимизация импульса выключения запираемого тиристора и устройство для его формирования. Балыбердин Л.Л., Гуревич М.К., Шершнев Ю.А. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992. с. 35 – 40

Предложен подход к конструированию формирователей запирающих импульсов, позволяющий отслеживать форму тока непосредственно в управляющем переходе силового запираемого тиристора и обеспечивать его устойчивое смещение на всех этапах запирания. Схема формирователя содержит две независимые разрядные цепи, одна из которых обеспечивает основной импульс тока требуемой амплитуды, а другая создает длительное смещение управляющего перехода, отслеживая его меняющееся во времени сопротивление. Такой формирователь исключает избыточные потери в элементах самой схемы и повышает надежность и помехоустойчивость тиристора во всем диапазоне режимов. Ил.З, библ. назв.3.

УДК 621.382

Сравнительный анализ вариантов построения высоковольтных запираемых ти-ристорных вентилей. Меньшиков В.Я. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, С. 41 – 52

Следует ожидать существенного повышения эффективности преобразователей на базе запираемых вентилей. Однако при разработке высоковольтных запираемых тиристорных вентилей (ВЗТВ) не решена задача управления большим числом последовательно соединенных запираемых тиристоров из-за их специфических особенностей. В статье рассмотрены 3 группы систем управления ВЗТВ, принципы выполнения двух из них: кабельно-трансформаторной и каскадной – рассмотрены подробно. Они прошли успешную проверку на макетах ВЗТВ. Сделан вывод о возможности создания работоспособного ВЗТВ с указанными системами. Ил.6, библ. назв.4.

УДК 621.382

Разработка и исследование высоковольтного запираемого тиристорного вентиля. Шершнев Ю.А. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с.53 – 59

Описаны конструкция и электрическая схема высоковольтного вентиля на базе силовых запираемых тиристоров. Приведена также подробная электрическая схема блока управления, расположенного на потенциалах тиристорных ячеек. Вентиль имеет рабочее повторяющееся напряжение 3 кВ и способен прерывать ток до 200 А. Вентиль успешно испытан в режиме ключа постоянного тока. Ил.5, библ. назв.2.

УДК 621.373.54.062.8

Основные принципы построения мощных генераторов импульсов на базе ре-версивно включаемых динисторов. Грехов И.В., Коротков С.В. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с. 60 – 69

Описан принцип действия новых полупроводниковых приборов тиристорного типа – реверсивно включаемых динисторов (РВД). Показаны пути обеспечения условий надежного включения и выключения РВД. Приведены различные схемы запуска РВД в мощных генераторах импульсных токов. Ил.6, библ. назв.4.

УДК 621.314.58:621.373.54

Разработка генератора импульсного тока на реверсивно включаемых динисторах. Долгих В.А., КозловичГ.В., Синявский В.А., Форсилов В.И., Цзин Ю.Д. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с. 70 – 77

Проведен анализ оборудования, используемого в импульсной преобразовательной технике, с точки зрения оптимизации удельных параметров. Приведены результаты исследований нагрузочных характеристик реверсивно включаемых динисторов (РВД). Рассмотрены вопросы разработки импульсных генераторов с РВД-коммутатором. Приведена схема модели генератора импульсного тока на базе РВД-коммутатора на среднюю мощность 4 МВт и результаты испытаний модели. Ил.3, табл.4, библ. назв. 5.

УДК 621.382.2

Исследование и разработка новых схем демпфирования перенапряжений на высокочастотных тиристорах. Балабин В.Г. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ.1992, с. 78 – 86

Предложены новые схемы демпферов тиристоров, основанные на ограничении обратного тока вентилей. Проведен анализ работы схем, отмечены их особенности и недостатки. Приведены осциллограммы работы демпферов в составе ячейки мощного высокочастотного генератора. Ил.5, библ. назв.6.

УДК 621.382.2

Оптимизация тока управления мощных быстродействующих тиристоров с регенеративным управляющим электродом. Балабин В.Г. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ,1992, с 87 – 94.

Предложена методика оптимизации тока управления с помощью измерения импульсного сопротивления тиристора на этапе его включения. Экспериментально определены оптимальные диапазоны значений токов управления для некоторых режимов эксплуатации тиристоров. Ил.6, библ. назв.7.

УДК 621.382.026.017.72

Повышение эффективности водяных охладителей силовых полупроводниковых приборов таблеточного исполнения. Лавров Н.И. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с. 95 – 102

В статье отмечена актуальность интенсификации теплоотвода потерь в силовых полупроводниковых приборах (СПП) для повышения их нагрузочной способности и, в частности, в высокочастотных преобразователях. Приведены основные теплофизические соображения и некоторые параметрические зависимости, использованные при разработке экспериментальных образцов ряда типоразмеров водяных охладителей повышенной эффективности для мощных таблеточных СПП. Данные испытаний некоторых образцов представлены в таблице и указывают на положительные результаты разработки их в НИИПТ. Ил.1, табл.1.

УДК 621.3.011.621.314

Вентильно-управляемый входной фильтр широкодиапазонного преобразователя частоты. Никиташин Д.В. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с 103 – 113.

Рассмотрены нерегулируемый, дискретно и непрерывно регулируемый входной фильтр преобразователя. Построены зависимости параметров элементов фильтра от диапазона рабочих частот. Проведена сравнительная оценка дискретного и непрерывного регулирования фильтра. Ил.4, бабл. назв.2

УДК 621.313.322-81:658.514.011.56:621.382.3

Тиристорные   пусковые   устройства  в  составе   мощных   энергоблоков. Виницкий Ю.Д. – Исследования и разработка высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с. 114 – 120

Статья посвящена важному и актуальному вопросу отечественной энергетики – повышению эффективности работы энергоблоков в переменных режимах (пуски, остановы, разгрузки) путем использования тиристорных преобразователей частоты в цепи статора турбогенератора. Рассмотрены основные функции, выполняемые тиристорными пусковыми устройствами, специфика работы пусковых устройств, схемы первичных подключений, особенности работы защит основного оборудования. Все результаты практически воплощены в ряде ТПУ, успешно работающих в отечественной энергетике. Ил.1, библ. назв.7.

УДК 621.373

Анализ работы последовательного резонансного инвертора с ограничительными диодами. Гудушин И.В., Сырников Э.В., Тополов В.В. – Исследования и разработки высоковольтных преобразователей на базе новых полупроводниковых приборов. Сборник научных трудов НИИПТ, 1992, с.121 – 132

Предложена схема ключевого генератора высокой частоты на управляемых вентилях с двухполярным питанием и перекрестными ограничительными диодами. Выполнен анализ работы генератора, определены его основные энергетические характеристики. Показана достаточно высокая стабильность мощности генератора и напряжения на его элементах при изменении нагрузки в широких пределах. Ил.4, библ. назв. 1.