Модель АЛАР-Ц

Руководство по эксплуатации

Введение

Модель АЛАР-Ц представляет собой программу, моделирующую работу цифрового устройства автоматики ликвидации асинхронных режимов (АЛАР-Ц). Для своей работы программа использует информацию, получаемую в результате работы программных комплексов для расчета электромеханических переходных процессов в электроэнергетических системах («EUROSTAG», «Мустанг», «Эра» и др.), использующих однолинейные модели энергосистем для прямой последовательности токов и напряжений.

В модели АЛАР-Ц, как и в натурном устройстве, реализованы следующие выявительные органы:

- Угловой выявительный орган (УВО);

- Цикловой выявительный орган (ЦВО);

- Выявительный орган, фиксирующий переход генератора в асинхронный режим во время короткого замыкания (ВОКЗ);

- Токовый выявительный орган (ТВО);

- Выявительный орган функции автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ВОАПНУ).

Модель АЛАР-Ц полностью соответствует алгоритмам, заложенным в натурном устройстве, за исключением блокировок работы устройства при несимметрии сети и ограничений на значения используемых уставок (в модели эти ограничения отсутствуют, а в натурном устройстве они есть).

## Перечень файлов

Pr_MOD15.exe – основной файл модели;

Parl – служебный файл;

Osc31.exe – программа просмотра осциллограмм;

kz3.txt – пример файла с числовой информацией о переходном процессе с трехфазным КЗ;

kz2.txt – пример файла с числовой информацией о переходном процессе с несимметричным КЗ;

gen.txt – пример файла с числовой информацией о переходном процессе с трехфазным КЗ на шинах генератора;

apnu.txt – пример файла с числовой информацией о переходном процессе с использованием функции АПНУ;

ust.txt – пример файла уставок, демонстрирующий работу углового и циклового выявительных органов;

ust_curr.txt – пример файла уставок, демонстрирующий работу токового выявительного органа;

ust_gen.txt – пример файла уставок, демонстрирующий работу выявительного органа, фиксирующего асинхронный режим синхронных генераторов при коротких замыканиях во внешней сети;

ust_apnu.txt – пример файла уставок, демонстрирующий работу АПНУ;

РЭ_АЛАР.pdf – руководство по эксплуатации АЛАР-Ц;

Методика выбора уставок.pdf – методика выбора уставок для АЛАР-Ц.

## Установка

Специальная установка не требуется. Для работы модели необходимо, чтобы файлы Pr_MOD15.exe, Paral и Osc31.exe находились в одной папке. Файлы с числовой информацией о переходном процессе и файлы уставок могут располагаться в любом месте.

## Подготовка файла с числовой информацией о переходном процессе

Этот файл представляет собой текстовый файл, содержащий числовые данные об изменении в переходном процессе режимных параметров, измеряемых натурным устройством АЛАР-Ц. Он заполняется и редактируется либо в стандартной программе Windows «Блокнот», либо в любом другом текстовом редакторе. Подобные файлы достаточно просто получаются из выходных файлов программ расчета переходных процессов в электроэнергетических системах.

Имя файла – произвольное, расширение – обязательно .txt.

Содержимое файла – таблица, в каждой строке которой записана последовательность из 5 чисел (t, U, I, P, Q), разделенных пробелами или табуляторами. В каждой строке первый символ – либо пробел, либо табулятор, либо специальный символ.

Используется два специальных символа:

- символ «%», поставленный в первой позиции строки, указывает программе, чтобы она пропустила эту строку. С его помощью в таблицу могут записываться комментарии.

- символ «n», поставленный в первой позиции строки, указывает программе, что режим сети несимметричен. Он используется для того, чтобы показать программе ту часть переходного процесса, которая происходит при несимметричном коротком замыкании (однофазном или двухфазном). При моделировании трехфазных коротких замыканий этот символ использовать не следует. Также не следует использовать этот символ во время паузы ОАПВ, когда угловой и цикловой выявительные органы АЛАР-Ц должны работать.

Числовая информация, записываемая в строке, не являющейся комментарием, должна содержать информацию о:

- времени данной точки переходного процесса в с (t),

- напряжении, которое будет измерять натурное устройство АЛАР-Ц в кВ (U),

- токе, который будет измерять натурное устройство АЛАР-Ц в кА (I),

- активной мощности в той цепи, в которой измеряются напряжение и ток в МВт (P),

- реактивной мощности в той цепи, в которой измеряются напряжение и ток в МВАр (Q).

Разделителем между целой и дробной частью числа является точка.

Знаки активной и реактивной мощностей – положительны, если мощности вытекают из узла. Вместе с тем в модели устройства АЛАР-Ц эти знаки меняются на противоположные, так как по традиции, идущей от устройств «САПАХ», в устройствах АЛАР положительными считаются мощности, втекающие в узел.

В некоторых программах («Мустанг») при коммутациях в сети выводится две строки данных, соответствующих одному и тому же моменту времени: до коммутации и после коммутации. Наличие подобных «лишних» строк не препятствует работе программы. Она пропускает вторую строку с тем же временем.

Время первого аварийного события в программах («EUROSTAG», «Мустанг», «Эра» и др.) задается не менее 0.5 с от начала расчета переходного процесса.

Необходимо строго контролировать, что в каждой строке есть 5 чисел. Например, «Мустанг» вместо нулевых значений переменных иногда выводит пробелы (не пишет 0 для времени). В этом случае числа следует ввести вручную.

Количество строк в файле не ограничено.

Примерами файлов с числовой информацией о переходном процессе могут служить файлы kz3.txt, gen.txt и apnu.txt.

## Подготовка файла уставок

Файл уставок содержит уставки для модели устройства АЛАР-Ц, а также некоторую дополнительную информацию для конфигурации модели устройства. Он представляет собой текстовый файл. Имя файла – произвольное, расширение – обязательно .txt. В каждой строке файла записывается по одному числу. После числа через один или несколько пробелов могут быть записаны любые комментарии (например, название уставки). Порядок записи уставок (следования строк) жестко регламентирован и соответствует тому, как заданы уставки в файлах ust.txt, gen.txt и apnu.txt. Обозначения уставок, указанные в этих файлах в комментариях к уставкам, соответствуют тем, которые приведены в руководстве по эксплуатации на АЛАР-Ц. Там же указаны единицы измерения, в которых вводятся уставки.

В модели задаются следующие уставки:

Uн – номинальное линейное напряжение (в кВ) обмотки ВН измерительного трансформатора напряжения;

Iн – номинальный ток (в кА) обмотки ВН измерительного трансформатора тока;

X1 – реактивное сопротивление первой части защищаемого участка сети, расположенного в направлении элемента сети (линии, трансформатора), ток которого измеряется устройством;

R1 – активное сопротивление первой части защищаемого участка сети;

Х2 – реактивное сопротивление второй части защищаемого участка сети, располагающейся от точки измерений в направлении противоположном первой части;

R2 – активное сопротивление второй части защищаемого участка сети;

Z1> – доля защищаемого участка, отводимая первой зоне защиты при возрастании угла по контролируемому участку сети;

Z1< – доля защищаемого участка, отводимая первой зоне защиты при убывании угла по контролируемому участку сети;

Уставки углового выявительного органа:

Tz1> – выдержка времени на срабатывание углового выявительного органа при нахождении точки минимального напряжения в первой зоне защиты при возрастании относительного угла по контролируемому участку сети;

Tz1< – выдержка времени на срабатывание углового выявительного органа при нахождении точки минимального напряжения в первой зоне защиты при убывании относительного угла по контролируемому участку сети;

Tz2> – выдержка времени на срабатывание углового выявительного органа при нахождении точки минимального напряжения во второй зоне защиты при возрастании относительного угла по контролируемому участку сети;

Tz2< – выдержка времени на срабатывание углового выявительного органа при нахождении точки минимального напряжения во второй зоне защиты при убывании относительного угла по контролируемому участку сети;

Уставки циклового выявительного органа:

Nc> – количество асинхронных проворотов, необходимых для срабатывания циклового выявительного органа при возрастании относительного угла;

Nc< – количество асинхронных проворотов, необходимых для срабатывания циклового выявительного органа при убывании относительного угла;

NcZ> – номер очередного цикла асинхронных проворотов, при достижении которого АЛАР-Ц сработает, если асинхронный режим характеризуется возрастанием угла по контролируемому участку сети и в указанном цикле асинхронных проворотов электрический центр качаний (ЭЦК) находится в зоне, задаваемой уставкой ZNc>;

ZNc> – номер зоны, определяемой в соответствии с уставкой Z1>, в которой должен находиться ЭЦК при фиксации асинхронного проворота с номером, задаваемым уставкой NcZ>;

NcZ< – номер очередного цикла асинхронных проворотов, при достижении которого АЛАР-Ц сработает, если асинхронный режим характеризуется убыванием угла по контролируемому участку сети и в указанном цикле асинхронных проворотов ЭЦК находится в зоне, задаваемой уставкой ZNc<;

ZNc< – номер зоны, определяемой в соответствии с уставкой Z1<, в которой должен находиться ЭЦК при фиксации асинхронного проворота с номером, задаваемым уставкой NcZ<;

Уставки токового выявительного органа:

Imin – уставка минимального тока для токового выявительного органа;

Imax – уставка максимального тока для токового выявительного органа;

TI – уставка максимальной длительности периода колебаний, фиксируемых токовым выявительным органом;

NI – количество колебаний, при фиксации которых происходит срабатывание токового выявительного органа.

Уставки выявительного органа, фиксирующего асинхронный режим синхронных генераторов при коротких замыканиях:

Ргн – номинальная активная мощность защищаемого генератора в МВт;

Tj – постоянная инерции генераторного агрегата в с;

Xq – синхронное реактивное сопротивление генератора в Ом.

Уставки функции АПНУ:

Kd1, Kp1, Kd2, Kp2 – уставки, конфигурирующие условия срабатывания функции АПНУ, могут принимать значения 1 и 0;

Kdd1, Kdp1, Kdd2, Kdp2 – уставки, конфигурирующие условия срабатывания функции АПНУ, могут принимать значения 1, 0 и –1;

SP1_Del, SP2_Del – уставки по углу, задаются в диапазоне от –170 до +170 град.эл.;

SP1_P, SP2_P – уставки по активной мощности, задаются в диапазоне от –5UнIн до +5UнIн.

Уставки конфигурирования модели АЛАР-Ц:

UGL – включение/отключение УВО.

CYC – включение/отключение ЦВО.

KZ – включение/отключение ВО КЗ.

APNU – включение/отключение функции АПНУ.

Параметры в списке уставок, UGL, CYC, KZ и APNU определяют условия работы модели устройства АЛАР-Ц. Они могут принимать значения 0 и 1. Задание значений 0 для параметров UGL, CYC, KZ и APNU отключают соответственно УВО, ЦВО, ВО КЗ и АПНУ АЛАР-Ц. Если одновременно заданы равными 0 уставки UGL, CYC, KZ и APNU, то в модели АЛАР-Ц включается в работу токовый выявительный орган (пример файла уставок – ust_curr.txt).

В реальном устройстве одновременная работа функции АПНУ и любых выявительных органов АЛАР недопустима. В данной модели это допустимо.

## Работа с программой

После запуска файла Pr_MOD15.exe на экране монитора открывается пульт управления программой, в нижней части которого имеются 5 кнопок: «Просмотр осциллограммы», «Запуск обработки», «Открыть файл уставок», «Открыть файл обработки» и «Exit».

После нажатия на кнопку «Открыть файл обработки» предоставляется возможность выбрать файл данных с числовой информацией о переходном процессе. После выбора файла в правой части пульта управления появляется окно, в котором этот файл можно отредактировать, и дополнительная кнопка «Сохранить файл». После редактирования, файл обязательно нужно сохранить. В противном случае изменения не вступят в силу. Если файл редактировать не нужно, то аналогичным образом выбирается и, при необходимости, редактируется файл уставок. Можно действовать и в обратном порядке, сначала выбрав файл уставок, а потом файл данных.

После того, как выбраны файлы уставок и данных, нажимается кнопка «Запуск обработки». Этой кнопкой запускается непосредственно моделирующая программа, в результате работы которой появляется окно «Результаты обработки», содержащее краткие данные о срабатывании выявительных органов АЛАР-Ц.

Помимо краткой информации о срабатывании модель АЛАР-Ц формирует осциллограмму, с помощью которой можно детально проанализировать работу выявительных органов устройства. Файл осциллограммы имеет такое же имя, как и файл с числовой информацией о переходном процессе, но его расширение – *.31. Программа всегда располагает этот файл в своей папке.

## Содержание выходной осциллограммы модели АЛАР-Ц

На осциллограмму выводятся следующие параметры.

I1 – входной ток в контролируемой цепи;

U1 – входное напряжение;

P – входная активная мощность (ее знак соответствует тому, как измеряет мощность натурное устройство АЛАР-Ц);

Q – входная реактивная мощность (ее знак соответствует тому, как измеряет мощность натурное устройство АЛАР-Ц);

Angle – вычисляемый относительный угол между напряжениями по концам защищаемого участка сети;

Block – сигнал внутренней блокировки углового выявительного органа при возникновении несимметрии режима или трехфазных коротких замыканиях в пределах защищаемого участка сети;

Start – сигнал пуска углового выявительного органа; при работе токового выявительного органа показывает моменты фиксации колебаний тока;

NmbCyc – счетчик проворотов циклового и токового выявительных органов;

UGL1 – дискретный сигнал срабатывания углового выявительного органа или ВО КЗ, соответствующий появлению сигнала «Срабатывание 1» в натурном устройстве;

UGL2 – дискретный сигнал срабатывания углового выявительного органа; соответствующий появлению сигнала «Срабатывание 2» в натурном устройстве;

CYC1 – дискретный сигнал срабатывания циклового или токового выявительных органов, соответствующий появлению сигнала «Срабатывание 1» в натурном устройстве;

CYC2 – дискретный сигнал срабатывания циклового выявительного органа, соответствующий появлению сигнала «Срабатывание 2» в натурном устройстве;

Xtmn – реактивное сопротивление от места установки устройства АЛАР-Ц до точки с минимальным напряжением;

Utmn – напряжение в точке минимального напряжения;

APNU1 – дискретный сигнал срабатывания функции АПНУ, соответствующий появлению сигнала «Срабатывание 1» в натурном устройстве;

APNU2 – дискретный сигнал срабатывания функции АПНУ, соответствующий появлению сигнала «Срабатывание 2» в натурном устройстве.

## Работа с программой просмотра осциллограмм

При запуске программы открывается пустое окно программы с панелью инструментов в верхней части окна.

С помощью кнопок панели инструментов производится загрузка осциллограмм, их просмотр и импорт.

Загрузка осциллограммы производится с помощью кнопки «добавить, удалить явление»         .

После нажатия на эту кнопку появляется окно, в правой части которого находятся инструменты для открытия осциллограммы и выбора явлений для просмотра.

В осциллограммах, формируемых моделью АЛАР-Ц, содержатся 13 явлений, имеющих 6 различных размерностей:

I1 – кА;

U1, Utmn – кВ;

P, Q – МВА;

Angle – эл. градусы;

Block, Start, NmbCyc, UGL, CYC, APNU1, APNU2 – дискретные единицы;

Xtmn – Ом.

При открытии осциллограммы ее содержимое попадает на вкладку «Явления». Вкладка «Сечения» для просмотра осциллограмм, формируемых моделью АЛАР-Ц, не используется. При выборе явлений для просмотра они отмечаются галочками на вкладке «Явления» и с помощью кнопки добавить переносятся в левую часть окна, где находится список выбранных для просмотра явлений и кнопки для редактирования этого списка. Одновременно можно просмотреть не более 10 явлений и не более 5 различных размерностей.

Таким образом, просмотреть сразу все явления на одной «картинке» нельзя. Их надо просматривать по частям. Если попытаться задать в список просмотра более 5 размерностей, то работа программы сбивается и ее надо запускать снова.

Вместе с тем, программа позволяет одновременно просматривать явления из различных осциллограмм. Для этого, поместив в список явления из одной осциллограммы, следует открыть другую осциллограмму и дополнить список.

После включения явлений в список отображаемых, эти явления попадают в окно просмотра осциллограммы. После этого окно «Добавить, удалить явление» может быть закрыто. Впоследствии оно может быть открыто вновь и список отображаемых явлений может быть отредактирован.

С помощью кнопки «импорт» подготовленная картинка может быть сохранена в одном из графических форматов или помещена в буфер обмена.

Кнопка         (печать) дает возможность распечатать картинку.

Кнопка   (опции) дает возможность настроить на графике положение осей, обозначения явлений и т.д.

Кнопка         (настройка цветов) дает возможность выбрать цвет фона графика, вид линии, толщину и цвет каждой из кривых.

Кнопка         дает возможность добавить заголовки к графику.

Кнопка         накладывает на график сетку.

Кнопка     (детальный просмотр) позволяет изменять масштаб представления графиков как по времени, так и по величине. Для изменения масштаба по времени (просмотра части осциллограммы) после нажатия кнопки следует плавно перевести указатель мыши к началу графиков, «прихватить» левой кнопкой мыши появившуюся вертикальную черту и переместить ее в право к началу фрагмента, который требуется просмотреть. После этого плавно перевести указатель мыши к концу графиков, «прихватить» левой кнопкой мыши появившуюся вертикальную черту и переместить ее влево к концу фрагмента.

Для изменения масштаба по оси ординат следует плавно переместить указатель мыши к верхней границе графика, «прихватить» левой кнопкой мыши появившуюся горизонтальную черту и переместить ее вниз до требуемого уровня. После этого плавно переместить указатель мыши к нижней границе графика, «прихватить» левой кнопкой мыши появившуюся горизонтальную черту и переместить ее вверх до требуемого уровня.

Кнопка        (трассировка) обеспечивает возможность получения численных значений режимных параметров, представленных на осциллограмме в заданные моменты времени. При нажатии этой кнопки на графике появляется вертикальная черта, которая отмечает контролируемый момент времени, и окно, в котором указываются значения всех переменных, представленных на графике в этот момент времени. Щелчок левой кнопкой мышки на графике переносит вертикальную черту в место щелчка. Соответственно изменяется и информация в окне значений режимных параметров.

Кнопка         (один экран) по умолчанию нажата. В этом состоянии графики изменения всех переменных от начального момента времени до конечного показываются на одном экране. Если нажать следующую за ней кнопку          (постраничный просмотр), то кнопка «один экран» отожмется и станут доступными кнопки листания страниц:

В этом режиме графики показываются постранично. В каждой странице отображается промежуток времени переходного процесса, заданный в последнем окне. Перелистывание страниц вперед и назад производится кнопками со стрелками. В окне, находящемся между этих кнопок, показывается номер текущего экрана.

 Величина Iн задается примерно исходя из величины тока контролируемого элемента сети в доаварийном режиме