## Slide 1: ПВК «АРУ РЗА»
Автоматизация выбора уставок устройств РЗА
Казань, 2021
ntc@ntcees.ru

## Slide 2: Модули для автоматизации процесса выбора уставок срабатывания устройств РЗА
Формирование необходимых расчётных условий для выбора основных уставок срабатывания защит с последующим определением допустимых диапазонов
Казань, 2021
Проверка корректности работы устройств РЗА (основных и резервных защит) при различных конфигурациях сети
Поэтапный просмотр в течение времени состояния группы защит и коммутационного состояния объектов сети при наличии повреждения
Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит
Определение минимального состава генерирующего оборудования
Анализ срабатывания

## Slide 3: Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит
Предназначен для автоматического расчёта уставок защит с относительной селективностью одновременно по нескольким условиям, заданным пользователем.
Особенности:
расчётные условия, сформированные модулем, основываются на языке задания команд на расчёт модуля К.У.Р.С., который также является компонентом ПВК «АРУ РЗА»
функционал модуля значительно упрощает процесс расчёта уставок защит
позволяет осуществлять проверку чувствительности рассчитанных защит и сохранять полученные уставки в фонд РЗА
Казань, 2021

## Slide 4: Реализация с использованием команд К.У.Р.С.
Казань, 2021
Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит
Отстройка :
  КЗ
  неполнофазного режима;
  нагрузочного режима;
  тока небаланса;
  универсальное условие.
Согласование
  при перемещении точки повреждения
  вывод на грань срабатывания при повреждении в узле (различными способами)
  согласование в каскаде
Проверка чувствительности
  по уставке
  по току точной работы
  реле направления мощности
  реле напряжения
  устройства блокировки при качаниях
  универсальное условие

## Slide 5: Формирование условий расчёта
Казань, 2021
для каждой ступени определяется назначение
автоматическое формирование расчётных условий по назначению. Особенности:
  учёт систем выключателей для определения смежных объектов сети;
  учёт направления действия защиты;
  определение точек для обеспечения необходимой чувствительности;
пользовательское добавление расчётных условий (по шаблону или с использованием универсального условия)
Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит

## Slide 6: Формирование подрежимов
Казань, 2021
общие подрежимы для учета во всех расчётных условиях
автоматическое формирование общих подрежимов. Особенности:
  учёт сетевых элементов, примыкающих объектов и элементов генерации примыкающих станций;
  перебор всех возможных сочетаний отключения с учётом критерия минимального и максимально числа отключений по типу объекта;
  учёт систем выключателей.
отдельные подрежимы для каждого расчётного условия
блок генерации подрежимов
Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит

## Slide 7: Результат расчёта
Казань, 2021
для каждого расчётного параметра формируются диапазоны допустимых уставок срабатывания, сформированный в результате расчёта по условиям отстройки, согласования и отстройки по чувствительности
отдельно взятый результат можно исключить из расчёта, после этого произойдёт пересчёт диапазона
проверка чувствительности при принятых значениях уставок срабатывания (необходимые точки определяются автоматически, также пользователь может задать дополнительные точки)
перевод уставок по вторичные величины
вывод протокола по каждому условию и по всему результату
сохранение уставок в фонд РЗА
Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит

## Slide 8: Определение минимального состава генерирующего оборудования
При выводе в ремонт генерирующих блоков в системе изменяется токораспределение. Наибольшее влияние такое изменение состояния сети оказывает на защиты, находящиеся в электрической близости к объектам отключения
Модуль предназначен для определения минимального количества находящегося в работе генерирующего оборудования по условиям функционирования РЗА.
Особенности:
расчётные условия, сформированные модулем, основываются на языке задания команд на расчёт модуля К.У.Р.С., который также является компонентом ПВК «АРУ РЗА»
функционал модуля значительно упрощает процесс расчёта уставок защит
позволяет осуществлять проверку чувствительности рассчитанных защит и сохранять полученные уставки в фонд РЗА
Казань, 2021

## Slide 9: Основные особенности модуля МСГО
формирование множества вариаций одновременных отключений генерирующих блоков и дополнительных элементов сети;
расчёт для каждой итерации чувствительности и селективности действия рассматриваемых защит;
алгоритм полностью исключает повторения с целью расчета только уникальных вариаций;
информативный и удобный протокол с выводом о допустимости или недопустимости того или иного режима работы сети;
учёт наличия основных защит;
Казань, 2021
задание исходных данных:
  электрическая станция
  блоки «генератор + трансформатор»;
  дополнительно манипулируемые элементы;
  анализируемые защиты;
  начальный режим работы сети.
расчет множества уникальных вариаций состава оборудования;
анализ результатов расчета с целью определения допустимости каждого из составов;
вывод протокола.
Возможности
Последовательность расчёта
Определение минимального состава генерирующего оборудования

## Slide 10: Исходные данные
Казань, 2021
Определение минимального состава генерирующего оборудования

## Slide 11: Результат расчёта
Казань, 2021
Определяется состояние элементов расчёта:
  ступень – соблюдение условий селективности и чувствительности
  защита – соблюдение требований всех дочерних ступеней
  защищаемый объект – соблюдение условия надёжной защиты объекта в данной вариации
  вариация – соблюдение условий по всем защищаемым объектам
Реализованы мероприятия по вводу в допустимую область:
  учёт каскадного действия защит
  отключение только генератора в блоке
  пользовательский перевод в допустимые состояние
Просмотр подробных протоколов по каждому расчёту
Автоматическое формирование приказа на языке К.У.Р.С. для граничных состояний
Построение таблицы МСГО
Определение минимального состава генерирующего оборудования

## Slide 12: Анализ срабатывания устройств РЗА
Позволяет определять состояние группы защит в выбранный момент времени при наличии повреждения на сети. Для работы с модулем необходимо задать на сети начальные расчётные условия (установить повреждения и задать коммутации).
Особенности:
количество повреждений и защит в замере может быть произвольным
модуль производит расчёт дерева событий, построенного на основании времен срабатывания защит, добавленных в замер
в каждый момент времени для каждой ступени защиты из выбранного списка производится расчёт чувствительности
при прохождении итерации защита может производить модификации на сети, а именно отключение ветви, на которой установлена защита, со стороны узла установки
имеется возможность редактирования режима в каждый момент времени для моделирования различных вариантов развития аварии
Казань, 2021

## Slide 13: Состояния ступеней защиты
Казань, 2021
не чувс. - расчётный коэффициент чувствительности оказался меньше требуемого. Программа делает вывод о том, что данная ступень защиты не чувствует повреждение с требуемым коэффициентом чувствительности;
отсчёт вв. - расчётный коэффициент чувствительности больше или равен требуемому. Защита начинает отсчёт выдержки времени. В каждый следующий момент времени проверяется удержание защиты в модифицированной сети.
отказ - отказ защиты. Отказ задаётся пользователем путём вызова соответствующей функции из контекстного меню строки таблицы.
откл. - защита сработала и отключила ветвь со стороны установки защиты. Защита принимает данное состояние в случае, если расчётный коэффициент чувствительности оказался больше требуемого, а выдержка времени либо равна 0, либо стала меньше времени с момента когда защита почувствовала повреждение.
сброшена вв. – сброшен отсчёт выдержки времени в результате срабатывания другой защиты.
откл. ненормат. – защита сработала, но коэффициент чувствительности меньше нормативного.
Анализ срабатывания устройств РЗА

## Slide 14: Управление расчётом
Казань, 2021
Анализ срабатывания устройств РЗА
Авторасчёт – автоматический расчёт всех итераций до момента срабатывания или не чувствительности защит.
Перейти к – переход на произвольный момент времени.
Рассчитать один шаг – расчёт следующего шага.
К началу расчёта – переход к первой расчётной итерации.
Шаг назад – перейти к предыдущему рассчитанному шагу. Предназначена для отображения состояния защит на предыдущем от текущего шаге.
Шаг вперед – перейти к следующему рассчитанному шагу. Предназначена для отображения состояния защит на следующем от текущего шаге.
Авторасчёт – автоматический расчёт всех итераций до момента срабатывания или не чувствительности защит.
В конец расчета – переход к последней расчётной итерации.
Протокол – переход к сформированному в результате расчёта протоколу.

## Slide 15: Пример расчёта
Казань, 2021
Анализ срабатывания устройств РЗА

## Slide 16: Задание отказа защит
Казань, 2021
Анализ срабатывания устройств РЗА
Пример расчёта

## Slide 17: Первый шаг расчёта (t = 0,4 с)
срабатывание 2 ступени ТЗНП защиты 6,1 (ветвь 18559-922) при коэффициенте чувствительности больше 1, но меньше нормативного
сброс выдержки времени 2 и 3 ступеней ТЗНП защиты 2,1 (ветвь 18652-900)
сброс выдержки времени 3 ступени ТЗНП защиты 6,1 (ветвь 18559-922)
Казань, 2021
Анализ срабатывания устройств РЗА
Пример расчёта

## Slide 18: Второй шаг расчёта (t = 0,55 с)
срабатывание 2 ступени ДЗ-503 защиты 3,1 (ветвь 901-900) при коэффициенте чувствительности больше 1, но меньше нормативного
сброс ВВ 3 ступеней ДЗ-503 и ТЗНП защиты 3, (ветвь 901-900)
запуск выдержки времени 2 ступени ТЗНП защиты 1,1 (ветвь 930-900)
Казань, 2021
Анализ срабатывания устройств РЗА
Пример расчёта

## Slide 19: Третий шаг расчёта (t = 0,59 с)
срабатывание 2 ступени ЭПЗ-1636 защиты 1,1 (ветвь 930-900)
сброс выдержки времени 3 ступени ЭПЗ-1636 защиты 1,1 (ветвь 930-900) и 2 и 3 ступеней ТЗНП защиты 1,1 (ветвь 930-900)
Казань, 2021
Анализ срабатывания устройств РЗА
Пример расчёта

## Slide 20: Завершение расчёта
Казань, 2021
Анализ срабатывания устройств РЗА
В результате окончания расчёта все защиты, находящиеся в замере, должны иметь одно из четырёх состояний:
не чувствует повреждение;
защита сработала и отключила ветвь со стороны установки;
защита сработала и отключила ветвь со стороны установки при коэффициенте чувствительности меньше нормативного;
защита не сработала вследствие сброса выдержки времени.

## Slide 21: Благодарим за внимание!
АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2 БЦ «Евразия», офис 708 Телефон: +7 (383) 328-12-54 ; факс: +7 (383) 328-12-51 E-mail: ntcees@nsk.so-ups.ru info@arurza.ru
ntc@ntcees.ru
www.arurza.ru

## Slide 22: Миссия Группы
Казань, 2021
200
работ выполняемых ежегодно
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы Группа компаний»
содействие экономическому развитию за счёт построения эффективных энергосистем
Заказчики
органы федеральной и региональной исполнительной власти, промышленные холдинги, генерирующие компании, электросетевые организации, крупные предприятия различных отраслей экономики, отраслевые ассоциации в энергетике
Персонал
более 300 человек. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Чебоксарах
Объекты единичной мощностью
от 0,5 до 1200 МВт
Группа компаний НТЦ ЕЭС - дочерняя структура АО «Системный оператор Единой энергетической системы»
Проектирование перспективного развития энергосистем
Испытания и настройка систем противоаварийной автоматики
Разработка и сопровождение специализированных программных и программно-аппаратных комплексов
ТЭО и комплексное сопровождение присоединения к электрическим сетям, в т.ч. генерации на базе ВИЭ
Развитие технологий оперативно- диспетчерского управления
Оптимизация условий энергоснабжения промышленных потребителей
Разработка нормативной правовой и технической документации
Научно-исследовательская деятельность в электроэнергетике
Иностранные государства
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия и другие
более
Патенты на изобретения
13
Программные комплексы
30

## Slide 23: В Группу НТЦ ЕЭС входит несколько специализированных по видам работ и услуг компаний, что позволяет нам как выполнять отдельные блоки работ, так и предлагать комплексные решения под ключ на базе совокупных компетенций Группы. Общее руководство Группой осуществляет АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний».
Казань, 2021
АО «НТЦ ЕЭС Развитие энергосистем»
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы Группа компаний»
реализация, развитие и оптимизация проектов розничной генерации
оптимизация условий приобретения электрической энергии для потребителей электроэнергии
юридический консалтинг в электроэнергетике
комплексное сопровождение процесса подключения к электрическим сетям
АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением»
АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»
Генеральный директор:
Быкова Ольга Владимировна
Генеральный директор:
Крицкий Виктор Анатольевич
Генеральный директор:
Дацко Ксения Андреевна
Подробнее ntc@ntcees.ru
компании по видам компетенций
сертификационные испытания и настройка устройств противоаварийной автоматики
разработка и сопровождение специализированного программного обеспечения
разработка инструментов для оперативно-диспетчерского управления энергосистемами
анализ устойчивости, надежности и живучести энергосистем
научно-исследовательская деятельность
разработка программ развития энергосистем
разработка схем выдачи мощности, схем внешнего энергоснабжения
технико-экономическое обоснование замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования
Единоличный
исполнительный орган:
АО "НТЦ ЕЭС Группа компаний"