## Slide 1: ВНЕДРЕНИЕ ФПТ НА ВОЛЖСКОЙ ГЭС. БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ И ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЕЭС РОССИИ
Казань 2021
ntc@ntcees.ru

## Slide 2
Казань, 2021
Имеющийся опыт
Северная часть
ЭС Казахстана
Западная часть
ЭС Казахстана

## Slide 3
Казань, 2021
Эффект от установки фазоповоротного комплекса

## Slide 4
Казань, 2021
Задача по увеличению располагаемой мощности Волжской ГЭС
Факторы, влияющие на потокораспределение:
Снижение потребления «Волгоградского алюминиевого завода» на 95 %;
Вывод из эксплуатации передачи постоянного тока 800 кВ Волгоград – Донбасс;
Перемаркировка блоков Волжской ГЭС с увеличением установленной мощности до 2744,5 МВт.

## Slide 5
Казань, 2021
Компоновка фазоповоротного комплекса на Волжской ГЭС
АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» принимало непосредственное участие во внедрении ФПТ в схему выдачи мощности Волжской ГЭС.
Решена задача по увеличению располагаемой мощности ГЭС до 2744,5 МВт.

## Slide 6
Казань, 2021
Принцип действия фазоповоротного комплекса
Если схема замещения участка содержит лишь продольное индуктивное сопротивление x12, то:
,
ΔŪ12= Ī·Ż12=Ŝ2/Û2· Ż12
Ū1= U2+ΔU′12+jΔU″12= U1·ejδ12
U1=√[(U2+ΔU′12)2+(ΔU″12)2]
δ12=arctg[ΔU″12/(U2+ΔU′12)]
Причём δ12>0, если вектор Ū1 опережает Ū2.

## Slide 7
Казань, 2021
Принцип действия фазоповоротного комплекса

## Slide 8
Казань, 2021
Трёхфазная схема и векторная диаграмма холостого хода фазоповоротного комплекса

## Slide 9
Казань, 2021
Величина угла фазоповоротного комплекса

## Slide 10
Казань, 2021
Выбор устройства регулирования угла фазоповоротного комплекса
Положение ПУ РПН ВДТ | Число включенных ступеней РО | ΔUРО, кВ | φ, эл. град. | Максимальное действующее значение периодической составляющей тока в начальный момент времени в РО ВДТ, кА |  | 
 |  |  |  | К(1) | К(11) | К(3)
1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,9 | 28,8 | 26,3
2 | 1 | 2,02 | 0,87 | 28,8 | 28,6 | 26,2
3 | 2 | 4,05 | 1,75 | 28,5 | 28,2 | 26,1
4 | 3 | 6,07 | 2,62 | 28,1 | 27,8 | 25,7
… | … | … | … | … | … | …
РПН
ПБВ

## Slide 11
Казань, 2021
Применение ФПУ в электрической сети 110 кВ и выше

## Slide 12
Казань, 2021
Характеристики ФПУ
ВДТ снабжен устройством регулирования под нагрузкой (РПН) с реверсом.
Токоограничивающий ярмовый реактор с ферромагнитным сердечником и устройством переключения без возбуждения (ПБВ).

## Slide 13
Казань, 2021
Применение ФПУ в электрической сети 110 кВ и выше
Номер отпайки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
XФПТ, Ом | 10,0 | 10,8 | 11,7 | 12,5 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4
φ, эл. град. | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7

## Slide 14
Казань, 2021
Применение ФПУ в электрической сети 110 кВ и выше
  Повышение надежности. Предотвращение выделения Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) на изолированную работу в ПАР с отключением до 252 МВт нагрузки

## Slide 15
Казань, 2021
Характеристики ФПУ
Наименование | Параметры
Конструктивное исполнение | трёхфазный
Тип трансформатора | ТДНФ-49866/110-У1
Номинальная мощность, МВА Проходная Типовая: – РО (М/Д) – ВО (М/Д) | 200 29,919/49,866 29,919/49,866
Схема и группа соединения обмоток | III/D-11
Напряжение короткого замыкания, %: РО-ВО на основном ответвлении, приведенное к мощности 49,866 МВА | 4,0±10,0 %
Диапазон регулирования угла при номинальном напряжении | ±7×2,0 эл. град.
Потери короткого замыкания в режиме РО-ВО на основном ответвлении, кВт: | 210+10 %
Потери холостого хода на основном ответвлении, кВт | 45+15 %
Ток холостого хода, % | 0,30+30 %
Стойкость к КЗ, кА | Iтерм=5,3 кА; Iдин=13,5 кА
Количество ступеней регулирования | ±7 (15 положений)
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), в мм: - в сборе - в транспортном состоянии | 7700/4520/6460 5800/3220/3890
Массы (длина/ширина/высота), кг - полная - в транспортном состоянии с маслом - масла | 125000 107000 45000

## Slide 16
Казань, 2021
Характеристики ФПУ (в части токоограничивающего реактора 110 кВ)
Наименование | Параметры
Конструктивное исполнение | трёхфазный
Тип реактора | РТД-37807/110-У1
Номинальная мощность: проходная, МВ·А типовая, Мвар | 200 22,684/37,807
Номинальный фазный ток, А | 1004,1
Индуктивное сопротивление реактора, Ом | 12,5+15%
Потери (на 3 фазы), кВт | 150
Стойкость к КЗ, кА | Iтерм=5,3 кА; Iдин=13,5 кА
Вид системы охлаждения | (М/Д)
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм - в сборе - в транспортном состоянии | 4900/4220/5300 3800/2920/2700
Массы (длина/ширина/высота), кг - полная - в транспортном состоянии с маслом - масла | 66000 53000 18000

## Slide 17
Казань, 2021
Пример применения ФПУ в электрической сети 110 кВ

## Slide 18
Казань, 2021
Пример применения ФПУ в электрической сети 110 кВ

## Slide 19: Благодарим за внимание!
АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление»
194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А, этаж 2, офис 202, АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» Телефон: +7 (812) 297-54-10, доб. 272; факс: +7 (812) 552-62-23 E-mail: ntc@ntcees.ru
ntcees.ru

## Slide 20: Миссия Группы
Санкт-Петербург, 2021
200
работ выполняемых ежегодно
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы Группа компаний»
содействие экономическому развитию за счёт построения эффективных энергосистем
Заказчики
органы федеральной и региональной исполнительной власти, промышленные холдинги, генерирующие компании, электросетевые организации, крупные предприятия различных отраслей экономики, отраслевые ассоциации в энергетике
Персонал
более 300 человек. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Чебоксарах
Объекты единичной мощностью
от 0,5 до 1200 МВт
Группа компаний НТЦ ЕЭС - дочерняя структура АО «Системный оператор Единой энергетической системы»
Проектирование перспективного развития энергосистем
Испытания и настройка систем противоаварийной автоматики
Разработка и сопровождение специализированных программных и программно-аппаратных комплексов
ТЭО и комплексное сопровождение присоединения к электрическим сетям, в т.ч. генерации на базе ВИЭ
Развитие технологий оперативно- диспетчерского управления
Оптимизация условий энергоснабжения промышленных потребителей
Разработка нормативной правовой и технической документации
Научно-исследовательская деятельность в электроэнергетике
Иностранные государства
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия и другие
более
Патенты на изобретения
13
Программные комплексы
30

## Slide 21: В Группу НТЦ ЕЭС входит несколько специализированных по видам работ и услуг компаний, что позволяет нам как выполнять отдельные блоки работ, так и предлагать комплексные решения под ключ на базе совокупных компетенций Группы. Общее руководство Группой осуществляет АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний».
Санкт-Петербург, 2021
АО «НТЦ ЕЭС Развитие энергосистем»
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы Группа компаний»
реализация, развитие и оптимизация проектов розничной генерации
оптимизация условий приобретения электрической энергии для потребителей электроэнергии
юридический консалтинг в электроэнергетике
комплексное сопровождение процесса подключения к электрическим сетям
АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением»
АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»
Генеральный директор:
Быкова Ольга Владимировна
Генеральный директор:
Крицкий Виктор Анатольевич
Генеральный директор:
Дацко Ксения Андреевна
Подробнее ntc@ntcees.ru
компании по видам компетенций
сертификационные испытания и настройка устройств противоаварийной автоматики
разработка и сопровождение специализированного программного обеспечения
разработка инструментов для оперативно-диспетчерского управления энергосистемами
анализ устойчивости, надежности и живучести энергосистем
научно-исследовательская деятельность
разработка программ развития энергосистем
разработка схем выдачи мощности, схем внешнего энергоснабжения
технико-экономическое обоснование замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования
Единоличный
исполнительный орган:
АО "НТЦ ЕЭС Группа компаний"